| 序号 | 服务 名称 | 数量 | 采购内容及要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园消防 维保 服务项目 | 1 项 | （一）消防维保服务期限：1年。 （二）本项目主要消防设施包括火灾自动报警系统、喷水灭火系统等14个设施（详细消防设施见消防设施表），建设面积约116998.7平方米（具体面积见消防建筑面积表），供应商需按《广西建筑消防设施维护保养操作规程》，提供日常维护保养、故障处理、24小时应急处理服务，及约定的技术咨询服务事项。 1.消防设施表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 序号 | 服务范围（设施） |  | 约定 情况 | 序号 | 服务范围（设施） |  | 约定情况 |
|  |  |  | 1 | 火灾自动报警系统 |  | 有 | 8 | 防排烟系统 |  | 有 |
|  |  |  | 2 | 自动喷水灭火系统 |  | 有 | 9 | 应急照明及疏散指示 |  | 有 |
|  |  |  | 3 | 消火栓灭火系统 |  | 有 | 10 | 消防通讯事故广播 |  | 有 |
|  |  |  | 4 | 喷淋系统 |  | 有 | 11 | 移动灭火器材 |  | 有 |
|  |  |  | 5 | 泡沫灭火系统 |  | 无 | 12 | 其他消防设施 |  | 有 |
|  |  |  | 6 | 气体灭火系统 |  | 有 | 13 | 技术咨询 |  | 有 |
|  |  |  | 7 | 防火分隔系统 |  | 有 | 14 | 消防管道 |  | 有 |
|  |  |  | 2.消防建筑面积表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑名称 |  | 建筑层数 |  | 建筑高度（米） |  | 建筑面积（平方米） |  |
|  |  |  | 行政楼 |  | 5 |  | 20.25 |  | 7338 |  |
|  |  |  | 教学校楼A |  | 6 |  | 23.95 |  | 8728 |  |
|  |  |  | 教学校楼B |  | 6 |  | 23.95 |  | 8728 |  |
|  |  |  | 食堂 |  | 3 |  | 14.95 |  | 7273 |  |
|  |  |  | 图书馆 |  | 6 |  | 22.455 |  | 10301 |  |
|  |  |  | 1号宿舍 |  | 6 |  | 23.455 |  | 3982.6 |  |
|  |  |  | 2号宿舍 |  | 6 |  | 23.455 |  | 3982.6 |  |
|  |  |  | 3号宿舍 |  | 6 |  | 23.455 |  | 3982.6 |  |
|  |  |  | 4号宿舍 |  | 6 |  | 23.455 |  | 3982.6 |  |
|  |  |  | 5号宿舍 |  | 6 |  | 23.455 |  | 7583.6 |  |
|  |  |  | 6号宿舍 |  | 6 |  | 23.455 |  | 7583.6 |  |
|  |  |  | 7号宿舍 |  | 6 |  | 23.455 |  | 11624 |  |
|  |  |  | 8号宿舍 |  | 6 |  | 23.455 |  | 11624 |  |
|  |  |  | 体育馆 |  | 2 |  | 23.1 |  | 3950 |  |
|  |  |  | 教室周转房 |  | 9 |  | 27.1 |  | 16335.1 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 116998.7 |  |

校园消防维保服务项目采购需求

|  |  |  | （三）服务内容及要求： 1、供应商必须承诺严格执行国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范；对项目内容范围内设施进行日常维护保养，保障其正常运行，因消防系统出现故障不能发挥应有的作用时，采购人应立即通知供应商，供应商必须针对出现的故障进行 检测维护，直到消防系统能够正常运行。 2、采购人向供应商提供有效的消防施工图纸及相关资料，以及进行维护保养的工作条件，以便与供应商能顺利地进行维护保养，并配合供应商对该消防系统及附属组件进行交接与确认。 3、供应商需根据《广西建筑消防设施维护保养操作规程》定期对服务范围内的消防设施进行维护保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；每次维护保养工作完成后，出具原始记录，原始记录分别由双方现场人员或负责人签字后双方各自保管、存档。 4、供应商根据维护保养细则定期进行月检（工作内容、范围、时间见附件1)，每次维护保养工作完成后，出具维护保养巡查表，分别由采购人及供应商双方现场人员或负责人签字确认，定期向采购人和消防机构报告服务范围内的消防设施的运行情况 ： 5、供应商对服务范围内的消防设施除进行定期维护保养外，在接到采购人消防设施故障的通知后1小时内赶到故障现场。采购人遇到消防紧急情况时，供应商在接到采购人通知后1小时内赶到故障现场，并派出技术人员与采购人值班人员一起值班。 6、供应商在维护保养时发现有故障隐患，需要维修或更换部件的，要及时向采购人提出书面整改建议。采购人将在五个工作日内给予书面答复。 7、供应商有义务为采购人提供消防部门出台的新政策、法规及消防设施维护保养 的相关技术咨询。并与采购人有遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和 技术规范、共同商定并执行《广西建筑消防设施维护保养企业管理规定》、定期共同向公安消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督的共同责任。 8、服务期间内由于采购人原因需对消防设备进行整改、增减或移位时，所需费用由采购人承担，新增消防设施也属于本项目维护范围；供应商在维保时如发现有故障隐患，需要维修或更换的零部件不属于常用易损件的，由采购人负责购买，供应商必须负责免费更换及检测，属于常用易损件的（详见附件二：部分常用易损件免 费更换维修材料表），由供应商负责免费更换维修；如需委托供应商购买并对设备 或部件进行维修或更换的，供应商须经采购人相关部门审定采购数量及价格后方可 采购，采购人依据审定的数量及价格向供应商支付采购费用。服务期内由于不可抗拒得自然灾害和人为破坏等因素（非供应商原因）造成的消防设备丢失或损坏而产生的更换和维修费用由采购人承担。因供应商原因造成设备损坏的，由供应商负责设备的更换和维修费用。 9、项目支付方式：合同签订后，采购人按季度分4次付款给供应商，付款前，须经采购人考核，确认供应商按要求履行合同后方才支付，若供应商不按要求履行合同，采购人终止合同并扣除当次季度款。供应商违约期间造成采购人的一切损失均 由供应商承担。（考核表见附件三；防城港职业技术学院消防维修保养考评表） |
| --- | --- | --- | --- |

附件一：广西壮族自治区建筑消防设施维护保养操作规程

| 系统名称 | 检查维护保养要求 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 1、每日检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主，备电源自动转换功能（该项工作由消防控制室值班人员完成）。 2、每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制器层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3、每季度检查下列功能： (1)、采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。 (2)、试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。 (3)、对主机备用电源进行充放电试验。 (4)、自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 自动喷水灭火系统 | 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、 管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 2、每月检查下列功能： (1)、启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动 设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 (2)、利用报警阀上地放水阀试验系统的供水情况。 (3)、利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。 |
| 消火栓灭火系统 | 1、每月检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好的状态。试验内燃机 驱动的消防泵能否正常工作。 2、每月检查下列功能： (1)、启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。 设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 (2)、试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不得少于总数的20%。 (3)、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 |
| 喷淋灭火系统 | 1、每月检查消防泵房工作环境及消防、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、 水泵接合器、喷头、储水设施是否处于正常完好状态，试验内燃机驱动的消防泵是否正常工作。 2、每月检查下列功能： (1)、启动消防泵、当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动，设备用泵时，应同时试验主、备的切换功能。 (2)、模拟喷淋动作试验，检查喷淋动作情况，抽检贮藏数量不少于总数的30。 |
| 泡沫灭火系统 | 1、每月检查消防泵房泡沫液装置间工作环境及消防泵、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、储水设施、泡沫混合器、泡沫发生器、泡沫栓等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 2、每月启动消防泵，设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 3、每年年检时用泡沫栓检查泡沫质量。 4、石油化工贮藏定期检测维修时，同时检测维修泡沫发生器。 |

| 气体灭火系统 | 1、每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。 2、每半年检查下列功能： (1)、对灭火器剂贮存器进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。 (2)、对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关防护区进 行一次模拟喷气试验。 |
| --- | --- |
| 防火分 隔系统 | 1、每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处 于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 2、每季度检查下列功能： (1)、试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。 (2)、用手动按钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%。 |
| 防排烟 系统 | 1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 2、每半年检查下列功能： (1)、试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检楼层数量不少于总数 50%。 (2)、试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 (3)、试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。 |
| 应急照明疏散指示 | 1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总 数的20%。 |
| 消防通讯事故广播 | 1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： (1)、试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。 (2)、试验选层广播。抽检数量不少于总数的30%。 (3)、试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能 |
| 其他设施 | 1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。 2、每季度检查下列功能： (1)、试验消防电源的末端切换功能。 (2)、切断非消防电源功能。 (3)、试验消防电梯的紧急迫降功能。 |
| 移动灭 火器材 | 1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 2、每季度检查灭火器压力、重量、有效期等必要时做喷射试验。抽检数量不少 于总数的30%。 |
| 档案文件 | 成交人协助采购人建立健全各类消防管理档案。 |

附件2：         部分常用易损件免费更换维修材料表

| 序号 | 品 名 |
| --- | --- |
|  | 酒水喷头（20个以内） |
| 2 | DN32及以下的水阀 |
| 3 | DN32及以下的管件（60m以内） |
| 4 | 防火阀中的微动开关 |
| 5 | 防火阀中的手动拉线 |
| 6 | 防火门上的小五金件（闭门器及顺序器除外） |
| 7 | 消火栓箱上的小五金 |
| 8 | 密封填料 |
| 9 | 密封垫纸 |
| 10 | 压力表（1.6mpa以下） |
| 11 | 控制盘上指示灯 |
| 12 | 控制盘上按钮 |
| 13 | 控制盘上指示开关 |
| 14 | 电线（φ2.5mm²内及100m以内） |
| 15 | 线管（100米） |
| 16 | 常用螺栓、螺母 |
| 17 | 控制箱保险管 |
| 18 | 消防水系统管网密封胶垫 |
| 19 | 机械润滑油 |
| 20 | 阻燃防腐漆（阀门） |
| 21 | 感烟探测器（40个以内） |
| 22 | 感温探测器（40个以内） |
| 23 | 手动报警按钮（60个以内） |
| 24 | 应急照明灯（100个以内） |
| 25 | 疏散指示灯（100个以内） |