## Sheet1
防城港职业技术学院行政办公楼加固和校园防雷设施维修项目采购需求
基本信息
序号 | 名称 | 单体建筑周长（米） | 单体建筑高度（米）
1 | 行政办公楼 | 211.6 | 19.2
2 | 1号教学楼 | 191.3 | 23.95
3 | 2号教学楼 | 191.3 | 23.95
4 | 3号教学楼 | 166.7 | 23.95
5 | 4号教学楼 | 166.7 | 23.95
6 | 食堂 | 229.9 | 15.4
7 | 1号宿舍楼 | 182.3 | 23.55
8 | 2号宿舍楼 | 182.3 | 24.55
9 | 3号宿舍楼 | 182.3 | 25.55
10 | 4号宿舍楼 | 182.3 | 26.55
11 | 5号宿舍楼 | 200.6 | 23.55
12 | 6号宿舍楼 | 200.6 | 23.55
13 | 7号宿舍楼 | 194.6 | 23.55
14 | 8号宿舍楼 | 194.6 | 24.55
施工要求
1、行政办公楼加固 一、项目概况 1、楼栋名称:行政办公楼 2、建筑层数:地上5层 3、建筑高度:18.6米 4、结构形式:框架结构 5、基础类型:独立基础 6、建设及使用情况:该建筑一至屋面层建造于2010年,该工程设计使用功能为行政办公楼,目前使 用功能为行政办公楼,使用过程中未遭受灾害和事故。 二、加固依据 1、现状情况:局部位置存在钢筋裸露及锈蚀的情况; 2、检查情况:已经过第三方结构检测,详《防城港职业技术学院行政办公楼房屋安全鉴定报告》 3、加固位置:本图主要是针对《鉴定报告》中评定为Cu、du的部位进行加固处理。 三、加固措施说明 对存在铜筋锈蚀情况的柱、梁等构件补强加固处理,对钢筋锈蚀严重的构件、挂网并批掺加阻锈剂的水泥砂浆进行处理,施工工艺如下： 1、凿除板底混凝士保护层,直到露出钢筋为止; 2、清洗混凝士界面,用除锈机清除钢筋表面的腐蚀层; 3、对腐蚀严重的钢筋进行替换:增加的钢筋可用焊接或搭接的方法与原钢陷连接,焊接时为10 ~12 倍钢筋直径,搭接时为40~50倍钢筋直径(需要时也可以通过植筋的方式增加附筋,为施工方便,可以将钢能分成两段,就位后再焊接); 4、在腐蚀严重的钢筋的部位绑扎细钢筋网并固定: 5、采用掺加一定比例钢筋混凝士阻锈剂以及改性聚丙烯纤维配制的高强皮肪腐砂浆,压抹每层5~10mm左右,共25mm厚; 6、加强养护。7、对原结构存在已经进行加固部位,轻微侵蚀、生锈的进行除锈、除侵蚀,严重侵蚀、锈蚀的进行除锈折除存在严重锈蚀钢结构、侵蚀部分。 2、防雷设施维修 1.由于年久失修,经现场核验,本栋屋面接闪带支撑卡有脱落,以及部分接闪带断裂掉落,综合考虑,将本建筑屋面接闪带重新敷设。新设屋面接闪器要求:天面接闪器由接闪网、接闪带和接闪杆组成,接闪带采用Φ12圆钢沿女儿墙、天面构架及其它突出部分明敷,要求支高0.15m, 每隔1.0m做固定支持卡子。接闪网网格尺寸不大于10 mX10 m或12mX8m。接闪杆采用不小于Φ20圆钢,高0.3m。接闪器之间应互相连接。所有屋面的金属管道、金属构件、金属楼梯扶手均应与避雷带可靠焊接,连接点不少于2处。 2.屋面空调室外机4 台接地电阻实测200Ω,须与屋面接闪带进行等电位连接且降至≤4Ω。 3.屋面通信配电箱未接地,须与屋面接闪带进行等电位连接。 4.屋面爬梯不接地,须与接闪带等电位连接。
商务要求
1. 资质要求 施工单位应具备相关建筑施工资质，且资质等级应符合项目规模和复杂程度的要求。 2. 施工团队 拟派的施工团队成员应包括具有丰富经验和对应资质的建造师、工程师等相关专业人员。 3. 施工方案 施工单位应根据学校建筑的特点和实际情况，提供详细、合理、创新的施工方案。 4. 质量保证 保证施工质量符合国家和地方相关规范、标准及法律法规的要求。 5. 进度要求 要求20个工作日内完成，并能够根据项目需求，及时响应并调整施工进度。 6. 现场服务 在施工过程中，提供必要的现场技术支持和服务，解答疑问。服务期限由合同签订之日起至对应的工程项目质保期结束为止。 7. 付款方式 学校应在收到供应商成果文件、请款函、发票等必要材料后在15个工作日内一次性支付项目款。 8. 保密要求 施工单位应对学校的相关信息和设计方案进行保密，未经许可不得向第三方透露。 9. 知识产权 施工单位成果的知识产权归学校所有。 10.违约责任 （1）施工单位违约责任： ①未按合同约定的时间和质量要求提交设计成果，每延迟一天，按照合同金额的0.1%支付违约金；延迟超过20天，学校有权解除合同，施工单位需返还已收款项，并按合同金额的15%支付违约金。 ②施工质量存在严重错误或不符合相关规范标准，导致工程质量问题或安全隐患，施工质量应承担全部整改费用，并按照合同金额的15%支付违约金。施工完成后，由学院委托的检测单位进行检测，如因施工单位的原因，检测未达到要求，需承担检测费用。 ③未经学校同意，擅自将工作转包或分包给第三方，应向学校支付合同金额的15%作为违约金，并承担由此给学校造成的损失。 ④泄露学校的施工需求、建筑信息等机密，需按照合同金额的15%支付违约金，并承担相应法律责任。 （2）学校的违约责任 ①未按照合同约定支付设计费用，每逾期一天，按照未支付金额的0.1%支付违约金。 ②无正当理由拒绝接收施工单位提交的符合要求的设计成果，应承担因此给设计院造成的损失。